# Capítulo  10

# instalaciones eléctricas

## Introducción

## Tiempos de operación

## Fuerza motriz

## Energía eléctrica para calefacción

## Proyecto de iluminación

## Potencia instalada

## Consumo de energía

## Gestión de la electricidad

# introducción

En este Capítulo se aborda el cálculo de las instalaciones eléctricas de la Planta. La electricidad presta tres servicios a la fábrica: alumbrado, fuerza motriz y calefacción de equipos Los sistemas de distribución para cada uno de los fines deben mantenerse por separado. Los circuitos de alumbrado son, por lo general, a 220 V, en corriente alterna monofásica; mientras que los circuitos de fuerza motriz son a 380 V, en corriente alterna trifásica. La caída de voltaje permitida entre la fuente de energía y los aparatos, para el circuito de fuerza motriz es de 5%, y para el circuito eléctrico es de 2-4%.

Al final del desarrollo de este capítulo se presentan las láminas correspondientes al Diagrama de Consumo de Energía, Diagrama Unifilar y Plano de Ubicación de Motores.

# Tiempos de operación

Es necesario determinar los tiempos de operación de cada uno de los equipos, para establecer luego el tiempo de funcionamiento diario de cada máquina. Este análisis es indispensable para elaborar la planilla de motores y realizar el cálculo de la iluminación.

En la Tabla 10.1 se presentan los tiempos de operación para cada una de las operaciones unitarias del proceso productivo. En la Tabla 10.2 se analizan las frecuencias de los ciclos de operación de cada uno de los equipos de la planta que utiliza energía eléctrica, ya sea como fuerza motriz o para calefacción.

Tabla 10.1 Tiempos de operación de las operaciones unitarias

| Operación |  | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| Preparación del salvado |  |  |
|  | Descarga de camiones y almacenamiento en silos | 4:25 h |
|  | Secado del salvado de arroz | 15 s |
| Extracción del aceite |  |  |
|  | Carga de los extractores | 11:30 min |
|  | Presurización del sistema y eliminación del oxígeno | 5 min |
|  | Extracción del aceite | 2 h |
|  | Despresurización del sistema | 5 min |
|  | Descarga de los extractores | 10 min |
| Destilación del aceite |  |  |
|  | Destilación | 2h |
|  | Decantación en los separadores | 1:15 h |
|  | Vaciado de los separadores | 15 min |
| Esterificación del destilado |  |  |
|  | Carga del reactor | 5 min |
|  | Calentamiento del destilado | 7min |
|  | Agregado de reactivos | 1 min |
|  | Reacción | 2 h |
|  | Descarga de la mezcla | 5 min |
|  | Limpieza del reactor | 20 min |
|  | Decantación en los separadores | 8 h |
|  | Vaciado de los separadores | 15 min |
| Fraccionamiento |  |  |
|  | Presurización del sistema | 5 min |
|  | Carga de la columna | 5 min |
|  | Fraccionamiento | 3 h |
|  | Despresurización | 5 min |
|  | Descarga del residuo | 8 min |
|  | Limpieza de la columna | 30 h |

La limpieza de la columna de fraccionamiento se realiza haciendo pasar dióxido de carbono supercrítico a 34 MPa y 90ºC. Es importante que se haya retirado la mayor cantidad posible del residuo de la columna antes de comenzar con la limpieza para disminuir las pérdidas de Vitamina E.

La limpieza del RTD y el vaciado el separador que va a utilizarse para recoger la mezcla de reacción de la próxima operación, se realizan en forma simultánea.

Tabla 10.2 Frecuencia de funcionamiento de los equipos

| Equipo | Código | Período de operación (h) | Período de descanso(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Transp. neumático portátil | TNP | 04:25 | 19:35 |
| Motovibrador SA1 | SA1 | 24:00 | - |
| Motovibrador SA2 | SA2 | 00:12 | 02:00 |
| Bomba Roots | BR | 00:12 | 02:00 |
| Extractores | EXT | 24:00 | - |
| Columna de fraccionamiento | CF | 24:00 | - |
| Tornillos sinfín | TS | 24:00 | - |
| Tornillo sinfín | TS | 0:15 | 02:00 |
| Secador vibrofluidizado | SF | 24:00 | - |
| Ventilador secado | VN | 24:00 | - |
| Puente grúa | GP | 00:10 | 02:20 |
| Bomba de CO2 | BMB1 | 24:00 | - |
| Bombas | B3, B4, B5 | 24:00 | - |
| Bomba de vacío | SV | 24:00 | - |
| Bomba | B1 | 24:00 | - |
| Bomba | B6 | 00:15 | 01:15 |
| Agitador | RTD | 02:00 | 00:30 |
| Bomba | B2 | 00:05 | 02:00 |
| Bomba | B7 | 00:05 | 07:25 |
| Bomba de CO2 | BMB2 | 03:10 / 00:30 | 00:15 |
| Válvulas rotativas | VR | 00:15 | 02:00 |
| Bomba reflujo | B8 | 03:00 | 00:55 |
| Bomba | B9 | 00:30 | 03:00 |
| Compresor | CM | 24:00 | - |

# Fuerza motriz

Para la determinación del consumo de Fuerza Motriz, es necesario elaborar como primera medida, la planilla de funcionamiento de motores. La misma se presenta en la Tabla 10.3, donde se listan los motores del proceso productivo y se detalla su consumo de energía diario. Además en esta Tabla se describen las características más relevantes de cada uno de ellos. La potencia total instalada es de 998.43 HP.

## A. Selección de motores

La mayoría de los motores ya vienen instalados con el equipo al cual accionan, por lo que la selección está en manos de los fabricantes de los distintos equipos. No obstante, puede ser necesario seleccionar algunos motores para aplicaciones particulares. En tal caso, se utilizan motores asincrónicos trifásicos, fabricados por la empresa WEG [103]. La construcción de los mismos es de hierro galvanizado.

# energía eléctrica para calefacción

De acuerdo al análisis bibliográfico realizado acerca de las Plantas de Extracción por Fluidos Supercríticos [10, 104], se concluye que la calefacción de los extractores y la columna de fraccionamiento, se realizará mediante mantas eléctricas.

Para estimar la energía necesaria para mantener la temperatura de los extractores y la columna durante la extracción y el fraccionamiento, respectivamente, se propone realizar una comparación con un proyecto de fábrica que trabaja con la misma tecnología [10]. La Tabla 10.4 muestra los resultados del análisis llevado a cabo.

Tabla 10.4 Estimación de la energía eléctrica necesaria para calefacción

| Característica | Planta de referencia |  |  | Planta de Vitamina E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Extractores | Columna |  | Extractores | Columna |
| Número de equipos | 3 | 1 |  | 4 | 1 |
| Altura del equipo | 3.6 m | 8 m |  | 9 m | 8 m |
| Diámetro del equipo | 0.7 m | 0.4 m |  | 1.8 m | 0.6 m |
| Temp. de proceso | 50ºC | 70ºC |  | 80ºC | 45-80ºC |
| Tiempo de operación | 3 h | 3 h |  | 2 h | 3 h |
| Residuo de columna | - | 146 kg |  | - | 13.37 kg |
| Energía eléctrica | 73 kWh |  | 73 kW-h | 100.3 kW-h | 73 kW-h |

# PROYECTO de iluminación

La Planta Industrial dará cumplimiento a la Reglamentación vigente de la Ley 19587, aprobada por el Decreto 351/79, y a las Reglamentaciones que se dicten en lo que refiere a la Iluminación Industrial. Según el Anexo VII de la Ley antes mencionada, la Iluminación Industrial tiene por objetivo proveer energía luminosa en cantidad y calidad suficiente y eficiente, para crear un ambiente de seguridad y mejorar la visibilidad y productividad dentro de un ambiente confortable en las plantas industriales.

El cálculo de la Iluminación de la planta se realizó en base a los conceptos proporcionados por la Cátedra Integración V, los cuales se detallan en el Apéndice I.

## A. Alumbrado interior

En la Tabla 10.5 se detallan los ambientes sujetos al cálculo de iluminación, y se especifican sus dimensiones. Se presentan también en esta Tabla, el flujo luminoso necesario para cada ambiente de acuerdo al trabajo que se realiza en él [62].

Tabla 10.5 Consideraciones para el cálculo de la iluminación interior

| Ambiente | Flujo luminoso (luxes) | Tipo de iluminación | Superficie (m2) | Altura (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta general |  |  |  |  |
| Área I | 215 | B | 336 | 15 |
| Área II | 300 | B | 384 | 6 |
| Planta alta |  |  |  |  |
| Área I (a) | 108 | E | 30 | 4 |
| Área I (b) | 108 | E | 66 | 8 |
| Área II | 300 | B | 144 | 4 |
| Mantenimiento | 323 |  | 80 | 4 |
| Depósito de producto | 75 | D | 120 | 6 |
| Laboratorio Planta | 323 |  | 35 | 2.8 |
| Dpto. Producción | 300 | D | 12 | 2.8 |
| Baños (4) | 108 |  | 16 | 2.8 |
| Vestuarios | 75 | D | 100 | 2.8 |
| Administración | 300 | D | 18 | 2.8 |
| RRHH | 300 | D | 9 | 2.8 |
| Dpto. Calidad | 300 | D | 9 | 2.8 |
| Dpto. I+D | 300 | D | 9 | 2.8 |
| Recepción | 75 | D | 20 | 2.8 |
| Portería | 75 | D | 12 | 2.8 |
| Comedor | 75 | D | 100 | 2.8 |
| Recepción (báscula) | 75 | D | 35 | 2.8 |
| Báscula | 75 | D | 60 | 5 |
| Laboratorio Báscula | 323 |  | 35 | 2.8 |
| Sala de calderas | 100 |  | 144 | 6 |

En la Tabla 10.6 Se presenta el cálculo realizado para cada uno de los ambientes detallados en la Tabla anterior.

Tabla 10.6 Cálculo de iluminación interna

| Ambiente | Tipo de lámpara | Nº de lámparas | KW-h | Horario Consumo (h) | KW-h/día |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta general |  |  |  |  |  |
| Área I | Mercurio halogenado | 342 | 0.400 | 18 a 08 | 1915.2 |
| Área II | Mercurio halogenado | 87 | 0.400 | 18 a 08 | 487.2 |
| Planta alta |  |  |  |  |  |
| Área I (a) | Mercurio halogenado | 2 | 0.400 | 18 a 08 | 11.2 |
| Área I (b) | Mercurio halogenado | 10 | 0.400 | 18 a 08 | 56 |
| Área II | Mercurio halogenado | 15 | 0.400 | 18 a0 8 | 84 |
| Mantenimiento | Fluorescente | 9 | 0.400 | 06 a 14 | 28.8 |
| Depósito de producto | Fluorescente | 26 | 0.105 | 06 a 14 | 83.2 |
| Laboratorio Planta | Fluorescente | 7 | 0.105 | 08 a 16 | 22.4 |
| Dpto. Producción | Fluorescente | 3 | 0.105 | 06 a 22 | 5.0 |
| Baños (4) | Fluorescente | 1 | 0.060 | 00 a 24 | 1.4 |
| Vestuarios | Fluorescente | 5 | 0.105 | 00 a 24 | 12.6 |
| Administración | Fluorescente | 3 | 0.105 | 08 a 16 | 2.5 |
| RRHH | Fluorescente | 4 | 0.060 | 08 a 16 | 1.9 |
| Dpto. Calidad | Fluorescente | 4 | 0.060 | 08 a 16 | 1.9 |
| Dpto. I+D | Fluorescente | 4 | 0.060 | 08 a 16 | 1.9 |
| Recepción | Fluorescente | 3 | 0.060 | 08 a 16 | 1.4 |
| Portería | Fluorescente | 1 | 0.060 | 00 a 24 | 1.4 |
| Comedor | Fluorescente | 11 | 0.060 | 10 a 15 | 3.3 |
| Recepción (Báscula) | Fluorescente | 4 | 0.060 | 06 a 12 | 1.4 |
| Báscula | Fluorescente | 9 | 0.105 | 06 a 12 | 5.6 |
| Laboratorio Báscula | Fluorescente | 7 | 0.105 | 06 a 12 | 4.4 |
| Sala de calderas | Fluorescente | 11 | 0.105 | 00 a 24 | 27.7 |

La Tabla 10.7 muestra los distintos tipos de lámparas seleccionados y sus coeficientes de rendimiento lumínico. Se utilizará iluminación directa en todos los casos.

Las lámparas se colgarán del el techo, y estarán dispuestas siguiendo normas de higiene y seguridad industrial. La distancia de las lámparas al techo del mismo se determina como indica el Apéndice I.

Tabla 10.7 Tipos de lámparas seleccionados

| Tipo de lámpara | Potencia (W) | Coef. Rendimiento (Lm/W) |
| --- | --- | --- |
| Fluorescente | 60 | 60 |
| Fluorescente | 105 | 82 |
| Mercurio Halogenado | 400 | 82.5 |

## B. Alumbrado exterior

Para el alumbrado exterior se utilizan lámparas de gas sodio de 250 W. La altura de las luminarias respecto del suelo será de 5 m. En la Tabla 10.8 se detallan los sectores exteriores a iluminar, y se especifican sus dimensiones. Se estima además en esta Tabla, la cantidad de luminarias necesaria para cada sector.

Tabla 10.8 Consideraciones para el cálculo de la iluminación externa

| Sector | Filas de focos | Ancho (m) | Largo total (m) | Nº de lámparas total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perímetro | 1 | 5 | 400 | 20 |
| Estacionamiento | 2 | 5 | 80 | 4 |
| Sector tanques y silos | 3 | 5 | 105 | 5 |

Las lámparas se colocarán en postes al costado de la calzada, en el caso del alumbrado perimetral; y en postes dispersos, para los sectores de Tanques y Silos. Para el alumbrado del estacionamiento, los focos se suspenderán del techo del mismo.

Todas las lámparas utilizadas para iluminación exterior se mantendrán encendidas en el horario de 18:30 a 08:30 h durante los meses de invierno, y de 20:00 a 07:00 h durante los meses de verano.

En la Tabla 10.9 se presenta en detalle el cálculo de la iluminación externa de la fábrica.

Tabla 10.9 Cálculo de la iluminación externa

| Sector | Nº lámparas | KW-h | Horario consumo (h) | KW-h/día |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perímetro | 20 | 0.250 | 18 a 08 | 70 |
| Estacionamiento | 4 | 0.250 | 18 a 08 | 14 |
| Sector silos y tanques | 5 | 0.250 | 18 a 08 | 17.5 |

## C. Sistema de alumbrado de emergencia

En el establecimiento se realizan tareas en horarios nocturnos, por lo que se proyecta la instalación de un sistema de iluminación de emergencia. Este sistema debe suministrar una iluminancia no menor a 30 lx a 80 cm del suelo, y se pondrá en servicio ante eventuales cortes en el suministro de la energía eléctrica. Su objetivo de la instalación de un sistema de emergencia es facilitar la evacuación del personal en caso de ser necesario, iluminando sobre todo los lugares de riesgo.

# POTENCIA instalada

La potencia total instalada en la planta alcanza un valor de 1101.2 kW (1475.6 HP). La distribución de acuerdo a los tres servicios que brinda la electricidad dentro de la planta se muestra en la Tabla 10.10.

Tabla 10.10 Distribución de potencia instalada

| Sector | Potencia (kW) |
| --- | --- |
| Fuerza motriz | 745.1 |
| Iluminación | 202.6 |
| Calefacción | 153.5 |

# consumo de energía

El consumo total de energía es 10072 kW-h/día. La Tabla 10.11 muestra el detalle de este cálculo discriminado por sector de consumo.

Tabla 10.11 Consumo de energía por sectores

| Sector de consumo | Consumo de energía |  |
| --- | --- | --- |
|  | (KW-h) | (kW-h/día) |
| Fuerza motriz | 824.8 | 3050.45 |
| Iluminación | 202.6 | 2862 |
| Calefacción | 173.3 | 4159.2 |

De acuerdo al análisis de la distribución del consumo diario, mostrado en la Lámina de Consumo de Energía, se observa que los máximos consumos se encuentran en horas “de punta” , lo cual desemboca en mayores costos, ya que el precio del kW-h es marcadamente mayor, que en horarios “fuera de punta”.

Por tal motivo, se plantea un desfasaje del proceso productivo de 6 hs, respecto a lo descrito en la Tabla 10.2. De esta manera se consigue eliminar los picos del horario “de punta”, y colocarlos en horarios “fuera de punta”.

De acuerdo a los picos observados en la distribución del consumo diario (Lámina , se requieren 1380 kW-h para el normal funcionamiento de la planta, valor un 15% mayor a la energía máxima consumida durante el día, con el fin de asegurar el abastecimiento frente a sobrecargas estacionales.

# gestión de la electricidad

En un principio se propuso que la electricidad sea adquirida de la red de energía eléctrica del Parque Industrial de Concepción del Uruguay, el cual posee una estación transformadora en media tensión 33/13,2 kW y tendido de red eléctrica interna en media y baja tensión.

De acuerdo a lo que muestra el Diagrama de Consumo de Energía adjunto al final de este capítulo, el consumo de energía supera los 300 kW-h en todo momento del día. Por tal motivo debe plantearse la instalación de una subestación transformadora de energía eléctrica. El Proyecto de Instalación será llevado a cabo por la empresa proveedora de energía de Concepción del Uruguay.

La subestación transformadora proveerá a la Planta Industrial de energía eléctrica a 13.2 kV en media tensión, y la energía se utilizará dentro de la Planta a 380V. Para pasar de la línea de media tensión a baja tensión, se propone la instalación de dos transformadores: uno de servicio y otro de apoyo para subsana cualquier falla en el de servicio.

Del transformador, la energía eléctrica es transportada a través de cables aéreos de cobre recubiertos con plástico hasta el Tablero principal, dispuesto dentro del terreno de la fábrica.

## A. Tablero principal

En el Tablero Principal se encuentra la toma general de energía, la cual es luego distribuía a las distintas secciones de la planta. La energía eléctrica se transporta desde el Tablero Principal hasta los Tableros Secundarios mediante cables aéreos de cobre recubiertos de plástico y empotrados a las paredes a través de ménsulas dotadas de aisladores. El Tablero Principal debe contar con:

- Interruptores general y secundarios para cada sección

- Interruptores de fusibles tipo termomagnético para cada fase

- Voltímetro para medida entre fases o entre fase y neutro

- Amperímetros en serie en cada fase

- Ratímetros para determinar la potencia consumida en los Tableros Secundarios

- Frecuencímetro

- Cosímetro para determinar el factor de potencia

El Tablero Principal se ubica en el cerco perimetral del establecimiento, dentro de una caja metálica con candado y con aviso que indica el peligro de alta tensión.

## B. Tableros secundarios

Los Tableros Secundarios se ubican cada 100 kW de potencia y cubren los requerimientos energéticos de un determinado sector. Los Tableros Secundarios debe contar con:

- Interruptor

- Fusibles

- Llave para accionar los distintos  motores

Se disponen 4 Tableros Secundarios independientes en el establecimiento. El detalle de los mismos se muestra en la Tabla 10.12. El Diagrama Unifilar adjunto al final de este Capítulo representa los tableros descritos anteriormente con los respectivos motores a los que alimenta. En este Diagrama se indica la intensidad de corriente (I), en Ampere, y el área transversal del conductor (A), en mm2,de la siguiente manera: I -A

La energía eléctrica es transportada desde los Tableros Secundarios hasta cada punto de utilización mediante cables de cobre recubiertos de plástico. Las secciones varían entre 1.5 y 20 mm2, dependiendo de la intensidad de corriente que trasladen. El cálculo de la sección se considera una temperatura ambiente de 30ºC, una temperatura máxima del conductor de 80ºC, y se admite un cos Φ de 0.8-0.9. El conductor se encuentra separador del resto por un diámetro.

Tabla 10.12 Distribución de Tableros Secundarios

| Nº de Tablero | Potencia instalada (kW) | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| 1 | 124.2 | Área I |
| 2 | 111.9 | Área I |
| 3 | 114.31 | Área II |
| 4 | 4.22.4 | Área II |

El accionamiento de los motores de potencia mayor a 3 HP es estrella/triángulo, mientras que para los de potencia menor a 3 HP, el accionamiento es directo.

Los EXT funcionan de a dos.

La extracción y el fraccionamiento de la planta de referencia consumen en forma conjunta, 2 kW-h/kg aceite refinado. Los datos proporcionados en la Tabla 10.4 fueron estimados a partir de este valor. Se consideró que cada uno de los 3 extractores consume la misma energía eléctrica que la columna de fraccionamiento.

Se presenta el consumo individual de cada extractor.

El cálculo de la energía consumida para calefacción se realizó teniendo en cuenta que la columna de fraccionamiento y los extractores funcionan las 24h del día, con la diferencia que los extractores funcionan de a dos. No se consideraron los tiempos muertos entre cada operación.

Demanda en Punta: 21 a 22 h. Horario en que el precio del kW-h es mayor. Las empresas proveedoras de energía imponen este régimen debido a que en este horario es cuando todos los hogares encienden sus luces y/o artefactos eléctricos, motivo que genera una pico de demanda.

La finalidad de colocar un accionamiento estrella/triángulo es lograr que los campos del estator sean de tal forma que reduzcan la corriente que pasa, evitando el peligro de que se quemen, generando un cortocircuito en el motor.